📑 [통합 매뉴얼] 전기실 SCADA 운영 및 사용자 지침서

문서 분류: 전기실 운영 관리 지침

시스템 명칭: ElecRoomSCADA (v1.0)

적용 장비: LS Electric PLC (XGB/XGK 시리즈)

최종 수정일: 2026년 5월

제 1 장. 시스템 관리자 매뉴얼 (Engineers & Maintenance)

1.1 시스템 아키텍처 및 통신 규격

본 시스템은 전기실 내부의 다양한 전력 장비 및 센서 데이터를 LS PLC를 통해 집중 수집하고, 이를 PC로 전송하여 실시간 모니터링 및 통계 분석을 수행하는 SCADA 엔진입니다.

- 통신 방식: RS-485 시리얼 통신

- 프로토콜: Modbus RTU (Master: 제어 PC / Slave: LS PLC)

- 시리얼 포트 설정: COM3 포트 고정

- 통신 속도: 19200 bps

- 데이터 형식: Data bits 8 / Parity None / Stop bit 1 (8N1)

- 슬레이브 ID: 5 (MY_SLAVE_ID = 5)

- 데이터 수집 범위: 50 워드(Words) 연속 읽기 (NUM_WORDS = 50)

1.2 소프트웨어 구성 모듈 및 역할

프로그램은 독립적인 백그라운드 스레드 구조와 지연 로딩 방식을 적용하여 자원 소모를 최소화하고 안정성을 극대화했습니다.

| 파일명 | 주요 역할 및 기능 설명 |
| --- | --- |
| main.py | 시스템 진입점. 기동 시 스플래시 스크린(Splash Screen)을 즉시 띄워 사용자 체감 속도를 높이고, DB 및 통신 스레드가 완전히 준비된 후 메인 GUI를 지연 로딩(Lazy Loading)함. |
| plc_worker.py | Modbus RTU 통신 엔진. COM3 포트에서 50개 단어 데이터를 상시 수집하며, 유효 패킷 검증 및 데이터 분주 연산(온도 /10, 전압/전류 /100) 후 DB에 다이렉트로 적재함. |
| db_manager.py | SQLite 데이터베이스 관리 모듈. 윈도우 관리자 권한 충돌을 방지하기 위해 로컬 사용자 환경 경로(AppData/Local/ElecRoomSCADA) 내에 데이터베이스를 자동 생성하고 테이블을 관리함. |
| excel_report.py | openpyxl 라이브러리 기반 보고서 엔진. 내장된 엑셀 운영일지 템플릿에 SQLite 통계(시간별 평균, 당일 최고/최저값 등)를 정밀 매핑하여 최종 출력 파일을 자동 생성함. |
| ui_graph_manager.py | Matplotlib 연동 데이터 시각화 모듈. 기간별(일간/주간/월간) 부하 분석 그래프를 표현하며, 인쇄 미리보기 및 과장님 요구사항인 '날짜_기간_부하분석그래프.pdf' 자동 제안 저장 기능 내장. |
| ui_dialogs.py | 현장 가시성을 고려하여 폰트 크기를 키우고 굵게 처리한 팝업창 모듈. 독립 계량기 지침 수동 입력 및 1일 3회 현장 점검자 등록 기능 담당. |

1.3 데이터베이스(DB) 구조 요약

데이터는 AppData/Local/ElecRoomSCADA/plc_logging_real.db에 저장되며 주요 테이블은 다음과 같습니다.

- raw_data: 실시간 수집되는 실내외 온도, 환기휀 운전시간, KEPCO/Tr별 전압, 전류, 주파수, 전력 등 50개 태그 값.

- manual_meter_logs: 한전 유/무효 전력, 산업용, 가로등 부하별 지침, 지열 계량기 1~3호기 수동 입력값.

- field_inspection: 당일 순찰 점검 데이터 기록 (점검일자, 차수, 점검자명, 실제 기록 서버시간).

1.4 소스코드 빌드 및 배포 방법 (EXE 생성)

시스템을 단일 실행 파일(.exe)로 추출할 때는 main.spec 설정을 기반으로 PyInstaller를 사용합니다. 아이콘과 엑셀 템플릿이 내부 리소스로 안전하게 묶이도록 설계되었습니다.

Bash

# 1. 가상환경 및 필수 패키지 확인

pip install PyQt5 pyserial openpyxl pandas matplotlib

# 2. 제공된 SPEC 파일을 통한 빌드 (아이콘 및 엑셀 템플릿 자동 포함)

pyinstaller main.spec

제 2 장. 현장 요원용 사용자 매뉴얼 (Operators Guide)

전기실 현장에서 매일 일지를 출력하고 점검 내역을 입력할 때 사용하는 직관적인 단계별 가이드입니다.

2.1 프로그램 시작

- 바탕화면의 [전기실 SCADA 시스템] 아이콘을 더블 클릭합니다.

- 화면 중앙에 🚀 시스템 엔진 기동 준비 중... 메시지가 표시되며 내부 데이터베이스와 통신 장치를 점검합니다.

- 로딩이 끝나면 실시간 모니터링 메인 화면이 활성화됩니다.

2.2 독립 계량장치 일일 지침 수동 입력

실시간 통신 외에 독립된 계량기 수치들을 매일 기록하여 일지에 반영하는 방법입니다.

- 메인 화면 상단의 [수동 지침 입력] 버튼을 클릭합니다.

- 팝업창이 열리면 당일 날짜를 확인합니다.

- 한전 메인(유효/무효), 산업용, 가로등 계량기(중간/최대/경부하), 지열 계량기(1, 2, 3호기) 항목에 순서대로 지침을 입력합니다.

- [저장]을 누르면 시스템이 어제 입력한 값과의 차이를 자동으로 계산하여 '일 사용량'을 산출합니다.

2.3 현장 순찰 점검자 기록 등록

현장 순찰 신뢰성 확보를 위해 데이터 변조가 불가능하도록 설계된 점검 일지 등록 절차입니다.

- 메인 화면에서 [현장 점검 등록] 버튼을 클릭합니다.

- 보안 규칙: 점검 일자는 임의로 조작할 수 없도록 [오늘 날짜]로 고정되어 있습니다.

- [점검 차수] 목록에서 현재 순찰 차수(1차 점검 / 2차 점검 / 3차 점검)를 선택합니다.

- [점검자 성명] 칸에 본인의 이름을 입력한 뒤 [확인]을 누릅니다. 등록하는 순간의 컴퓨터 실제 시간이 일지에 기록됩니다.

2.4 부하 분석 그래프 조회 및 PDF 저장

- 메인 화면 내 [부하분석 그래프] 탭을 선택합니다.

- 조회하고자 하는 기준 날짜와 분석 기간(일간 / 주간 / 월간)을 지정합니다.

- 왼쪽 항목 리스트에서 분석할 데이터(예: 실내온도, 변압기 전류 등)를 다중 선택하면 우측에 그래프가 표출됩니다.

- [PDF로 저장] 버튼을 누르면, 당일 날짜와 기간이 조합된 파일명(예: 2026-05-29_일간_부하분석그래프.pdf)이 자동으로 제안되므로 그대로 저장하시면 편리합니다.

- 출력 전 [인쇄 미리보기] 버튼을 통해 가로 양식 레이아웃을 최종 검토할 수 있습니다.

2.5 전기실 운영일지 자동 출력 (엑셀)

- 보고서 출력 창에서 원하는 [일지 일자]를 선택합니다.

- [운영일지 출력 / 엑셀 생성] 버튼을 클릭합니다.

- 시스템이 24시간 실시간 데이터, 통계치(최고/최저값), 수동 입력 지침, 순찰자 서명란을 template_전기실_운영일지.xlsx 양식에 자동으로 채워 넣습니다.

- 생성이 완료되면 자동으로 엑셀 프로그램이 열리며, 내용을 확인하신 후 [인쇄]를 눌러 소장님 결재를 진행하십시오.

2.6 긴급 상황 조치 가이드 (FAQ)

- 현상: 화면의 모든 계측 데이터가 0으로 표시되거나 통신 에러 메시지가 발생합니다.

  - 조치: 전기실 관리 PC 뒷면에 꽂힌 RS-485 USB 젠더(통신 케이블)가 느슨해졌거나 뽑혔는지 확인 후 다시 연결해 주십시오. 컴퓨터 장치 관리자에서 포트 번호가 COM3으로 올바르게 인식되고 있는지 확인이 필요합니다.

- 현상: 어제 순찰한 기록을 깜빡하여 오늘 날짜를 어제로 돌려서 입력하고 싶습니다.

  - 조치: 본 시스템은 운영 데이터의 투명성을 위해 점검 일자 조작이 불가능하도록 차단되어 있습니다. 과거 날짜의 기록 누락 건은 운영일지 엑셀 출력 후 수기로 비고란에 사유를 작성하셔야 합니다.